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Использование дополнительных (сервисных) возможностей лифтового блока v.7.2.
Инструкция по настройке и использованию пользовательских ВХОДОВ/ВЫХОДОВ (USER/OUT) лифтового блока. 
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1. На Лифтовом Блоке 4 пользовательских входа: user1, user2, user3, user4. Они же являются и пользовательскими выходами. Режим работы устанавливается с помощью программирования ЛБ. По умолчанию установлен:  вход, сухой контакт на замыкание.
Выход OUT1 предназначены для включения/отключения нагрузки.

Параметры входов user в режиме выход: 5в/150мА. Энергонезависимый.

Параметр выхода OUT1: 5в/1200мА.  Зависимость от сетевого напряжения.
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Тип контакта может быть как  «замыкающий» (прямой) так и «размыкающий» (инверсный).   Тип контакта указывается при настройке ЛБ.
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2. В программе MPultPro имеется возможность управлять  выходами ЛБ с помощью кнопки  «Выход1».
3. Возможно назначение нескольких пользовательских выходов ЛБ  на команду «выход 1» . Они будут работать одновременно. 

4.  В качестве модуля управления нагрузкой возможно применение Модуля Управления Пускателем ЛБ v7.2  ЛНГС.465213.270.020.
5. Для изменения  параметров  смотреть: ЛИФТОВОЙ БЛОК 7.2    РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ   ЛНГС.465213.270-10 РЭ  приложение А. таблица 3
!!!ВНИМАНИЕ. Одновременная работа входов USER в разных режимах невозможна!!!
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1. В режиме управления выходами нет обратной связи с объектом. То есть зажигание индикатора в программе MPultPro означает только то, что программа послала команду на включение этой группы выходов ЛБ.

!!!ВНИМАНИЕ  Выход out1,  работает только при питании ЛБ в штатном режиме (от сети 220в). При питании от Аккумулятора ЛБ управление не производится!!!

===================

    В соответствии с задачами можно использовать  комбинации контроля/управления: 

От 4входа/1выход до 0входа/5выходов. 

.

   Необходимо ознакомиться со следующей документацией: ЛИФТОВОЙ БЛОК 7.2    РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.  Программа диспетчеризации лифтов (MPultPro) Руководство по настройке.

=============

Приведён   пример  использования возможностей ЛБ версий 6.0 для контроля  и управления инженерным оборудованием на объекте.

Описан порядок программирования ЛБ и отображения в программе М-Pult использованных пользовательских входов и выходов. Использованные основные материалы и оборудование.

Поставленная задача.

      Необходимо контролировать проникновение на технический этаж, крышу,  вентиляционную камеру (расположенную на тех.этаже). Технический этаж оборудован электромеханическим замком и необходимо дистанционное управление им в нормальных условиях. 

Текущие условия.

   Дом высотный. Машинное помещение лифтов  на техническом этаже. Диспетчеризация выполнена на основе системы «ОБЬ» с блоками ЛБ6.0 см3.  Электромеханический замок изнутри открывается нажатием кнопки (коммутируемое напряжение 12в)  или ключами. Расстояние от ЛБ до контролируемых объектов не более 20м.
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Решение.

   Данную задачу вполне можно  выполнить с помощью Лб 6.0 задействуя дополнительный функционал  (Входа USER1- USER3, выход OUT1) и программы MPultPro.

  Сигналы и управление будут инициализироваться на том блоке, к которому будет произведено подключение контролируемых объектов. Поэтому индикацию можно выполнить как через блок ведущий контроль лифта так и установленный специально (что предпочтительней в сфере удобства отслеживания на диспетчерском пункте). 

Примерный список требуемого оборудования и материалы для данной задачи. (не является критичным и зависит от местных условий и требований)
1. Желательно использовать кабель FTP 5категории и выше, (минимизации электромагнитных помех и сопротивления шлейфа) для  связи с контролируемыми объектами. 

2. Использовать в качестве охранных датчиков извещатели охранные типа ИО102-хх или аналогичные. 

3. Документация: ЛИФТОВОЙ БЛОК 7.2    РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ,   Программа диспетчеризации лифтов (MPultPro). Руководство по настройке
Структурная схема соединений: 
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Настройки лифтового блока.

1. Подразумевается что  таблица EEPROM активна.

2. Необходимо сделать инверсию входов  USER1- USER3 для того чтоб состояние возникало при разрыве цепи контроля. Для этого:  по входу USER1-  необходимо  в 6 ячейку EEPROM ввести значение 133 ( см. таблицу 3   инструкции: ЛИФТОВОЙ БЛОК 7.2    РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.  Аналогичные действия провести по USER2- USER3.

3. Режим работы OUT 1 оставить без изменения (3 ячейка EEPROM значение 0) – управление по команде оператора.

Настройки программы М-Pult.

Для отображения в программе М-пульт соответствующих сигналов необходимо на блоках, которые будут контролировать указанные объекты, задать отображение  соответствующих сигналов на входа/выхода.  (См. стр21-23 инструкции: Программа диспетчеризации лифтов MPultPro. Руководство по настройке и использованию.)
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«Диалоговая панель уточнённых состояний лифта»

Назначим:

USER1 – открыта дверь на на технический этаж.

USER2 – открыта дверь в вентияционную камеру.

USER3 – открыта дверь на кровлю.

OUT1 (Выход 1) – управление замком техэтажа. 

Для чего в необходимо перейти в режим «Администратора».

На ЛБ  на котором требуется завести эти сигналы по правой кнопке мышки выбрать пункт  «определение параметров дополнительных входов»
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  Далее будет приведён пример  для работы с user1 (вход1).

  В появившемся поле нажать «добавить»

  В выпавшей форме:  выбрать номер входа (1).

 Краткое наименование – то что будет отображаться возле входа в «Диалоговой панели состояний лифта». В данном случае назовём «Тех.Этаж».

 Наименование -  то что будет записываться в «журнале событий». В данном случае назовем «Открыта дверь на технический этаж».

 Протоколирование – разрешение записи в «журнал событий».  Ставим галочку.

 Сопровождать звуком и мерцанием - будет сопровождаться мерцанием рисунка в прямоугольнике лифта и звуком.

 Уровень тревожности - определяет вид рисунка в панели состояний и звук.  В данном примере оставим «информация».

Жмём «Х» и сохраняем. Другие входа  программируются аналогично.
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  После задания параметров по всем входам USER1-3 нажать кнопку «выйти» .

 Задаём режим отображения  управления выходом  OUT1(выход1). 

 На ЛБ  на котором требуется завести этот сигнал по правой кнопке мышки выбрать пункт «Определение параметров выходов».
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В появившемся поле нажать «добавить»

  В выпавшей форме:  выбрать номер выхода (1).

 Краткое наименование на включение  – вводится строка, которая будет

выводиться в световой кнопке «Диалоговой панели состояний лифта», когда выход выключен и его можно включить.  В данном случае назовём «Открыть дверь».

 Полное наименование на включение  -  вводится строка, которая будет

выводиться в журнале при включении выхода и в подтверждении на включение выхода. В данном случае назовём «Кнопку открытия нажать»

Краткое наименование на отключение  – то что будет вводится строка, которая будет

выводиться в световой кнопке «Диалоговой панели состояний лифта», когда выход включен и его можно выключить.  В данном случае назовём «Отпустить кнопку».

 Полное наименование на отключение  -  вводится строка, которая будет

выводиться в журнале при выключении выхода и в подтверждении на выключение выхода. В данном случае назовём «Кнопку открытия отпустить»

 Протоколирование – разрешение записи в «журнал событий».  Ставим галочку.

Жмём «Х» и сохраняем.
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  После задания параметров по всем выходам (OUT1) нажать кнопку «выйти» .

  Переключиться в режим «Оператора»  сохранив изменения.

НА ЭТОМ НАСТРОЙКА  ПРОГРАММЫ  М-Pult ЗАВЕРШЕНА.
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 «Диалоговая панель уточнённых состояния»  примет вид:

Отображение состояния контролируемых объектов и управление замком в  программе М- Pult.

  В случае открытия двери (например, на технический этаж)  в «Панели отображения состояния лифтов»  отобразится значок [image: image2.emf] и раздастся соответствующий сигнал.
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При открытии «Диалоговой панели уточнённых состояний лифта»  изображение примет вид:
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!!!ВНИМАНИЕ. Дальнейшие действия Оператора на данные сигналы оговариваются  в «Инструкции Оператора» на конкретном объекте!!!

Управление дверями.

   Для открытия дверей необходимо вызвать «Диалоговую панель уточнённых состояний лифта» и    нажать кнопку «открыть двери». Подтвердить нажатие. Дождаться зажигания «синего индикатора» возле кнопки. 

!!! ВНИМАНИЕ.  При несоблюдении этого условия записи в «журнале событий» будут некорректные !!!  
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Надпись на кнопке изменилась на «отпустить кнопку». 
нажать кнопку «отпустить кнопку». Подтвердить нажатие. Дождаться погасания «синего индикатора» возле кнопки.
10

