Памятка по работе с таблицей параметров  ЛБ.

Предназначена, для ознакомления с правилами работы с  памятью EEPROM и изменению временных и прочих параметров работы ЛБ6.0.
 В качестве примера приведены параметры ЛБ6.0см3 с микропрограммой  522. (см. приложение А. таблица 2).

Изменение параметров производится при помощи сервисного прибора (см. Руководство по эксплуатации на сервисный прибор).

1. Как активировать энергонезависимую память EEPROM? (Как изменить параметры ЛБ?)
1.   Вначале надо переписать стандартную таблицу параметров из памяти микроконтроллера в память EEPROM. Для чего в сервисном приборе: нажать "F", а затем "2",  дождаться перезаписи программы (если не было ошибок на экране  будет сообщение W:100% Е0), затем  нажать «ввод адреса» набрать 18, нажать F, затем «чтение NVRAM» (на экране будет отображено   S:18  0), затем набрать 85, нажать F, затем «запись NVRAM».   ВНИМАНИЕ!!!  На экране будет отображение S:18  0.  Для удостоверения записи необходимо клавишами «» сделать по одному щелчку. В результате будет отображаться S:18  85, что индицирует о активации EEPROM.

Для краткости в дальнейшем будем использовать следующий тип последовательность команд и отображений:  F>2>(W^100 E0)>ввод адреса> 18> F>чтение NVRAM> (S:18  0)> 85>F>запись NVRAM> « > » >(S:18  85).
2. Как восстановить значения по умолчанию в памяти EEPROM?

1.   Необходимо деактивировать EEPROM: ввод адреса> 18> F>чтение NVRAM> (S:18  85)> 0>F>запись NVRAM> >(S:18  0)> F>2>(W^100 E0). 
3. Как активировать вновь залитую микропрограмму в ЛБ при активной  EEPROM?

1. Необходимо запомнить/записать значение изменённых адресов EEPROM.

2. Необходимо деактивировать EEPROM: ввод адреса> 18> F>чтение NVRAM> (S:18  85)> 0>F>запись NVRAM> >(S:18  0).

3. Активировать новую микропрограмму.

4. Активировать EEPROM: F>2>(W^100 E0)>ввод адреса> 18> F>чтение NVRAM> (S:18  0)> 85>F>запись NVRAM> « > » >(S:18  85).
5. Внести требуемые изменения.

4. Как запретить выполнение алгоритма состояния ЛБ (например «Несанкционированное движение кабины»)? 

1.  Если EEPROM неактивна – выполнить п2 и п3. если активна то – п3.
2. Разрешить использование таблицы из EEPROM: F>2>(W^100 E0)>ввод адреса> 18> F>чтение NVRAM> (S:18  0)> 85>F>запись NVRAM> « > » >(S:18  85).
3. По адресу 34 записать значение 0: ввод адреса> 34> F>чтение NVRAM> (S:34  1)> 0>F>запись NVRAM> >(S:34  0). «см.табл. 2»
5. Как отключить «триггерность» алгоритма (например «не сработал датчик УБ»)?

1. Если EEPROM неактивна – выполнить п2 и п3. если активна то – п3.

2. Разрешить использование таблицы из EEPROM: F>2>(W^100 E0)>ввод адреса> 18> F>чтение NVRAM> (S:18  0)> 85>F>запись NVRAM> « > » >(S:18  85).

3. По адресу 111 записать значение 0: ввод адреса> 111> F>чтение NVRAM> (S:111  1)> 0>F>запись NVRAM> >(S:111  0). «см.табл. 2»

6.  Как читать/записывать время срабатывания?

1. Во время просмотра данных: время отображаются в тиках (см. табл. 4). Для записи необходимо вносить код интервала.

7. Как уменьшить  временной интервал алгоритма (например уменьшить время алгоритма «Разрыв цепи безопасности» до 2,5мин)?

1. Если EEPROM неактивна – выполнить п2 и п3. если активна то – п3.

2. Разрешить использование таблицы из EEPROM: F>2>(W^100 E0)>ввод адреса> 18> F>чтение NVRAM> (S:18  0)> 85>F>запись NVRAM> « > » >(S:18  85).

3. По адресу EEPROM 211 записать значение 6: ввод адреса> 211> F>чтение NVRAM> (S:211  30)> 6>F>запись NVRAM> >(S:211  15). «см.табл. 2 и 4»
8.  Как увеличить временной интервал алгоритма «Авария главного привода по УКСЛ» с 3 сек до 6сек?

1. Если EEPROM неактивна – выполнить п2 и п3. если активна то – п3

2. Разрешить использование таблицы из EEPROM: F>2>(W^100 E0)>ввод адреса> 18> F>чтение NVRAM> (S:18  0)> 85>F>запись NVRAM> « > » >(S:18  85).

3. По адресу EEPROM 216 записать значение 10: ввод адреса> 216> F>чтение NVRAM> (S:216  30)> 10>F>запись NVRAM> >(S:216  60). «см.табл. 2 и 4».
9. Как производить инверсию USER1 – USER4? 
1. Для инверсного отображения состояния или контрольной точки необходимо к значению добавить +100. (см. табл. 3). 

10. При использовании входов USER1 – USER4 и ABL  для отображения состояний и контрольных точек  как регулировать время, триггерность и отключение назначенных событий?

1. При использовании входов на отображение событий/контрольных точек все действия по регулировкам ведутся по адресам ячеек NVRAM  соответствующим выбранному входу. То есть если выбран USER1 для отображения, какого либо  события, то все установки параметров производятся в следующих ячейках: адрес разрешения алгоритма – 51, адрес тригерности – 131, адрес отключения – 179, время – 240. «см.табл. 2»
11. Как отобразить на USER3 состояние «Авария главного привода по УКСЛ» при использовании внешнего устройства контроля скорости  с замыкающим контактом, без отключения по возникшему состоянию?
1. Если EEPROM неактивна – выполнить п2 и п3. если активна то – п3

2. Разрешить использование таблицы из EEPROM: F>2>(W^100 E0)>ввод адреса> 18> F>чтение NVRAM> (S:18  0)> 85>F>запись NVRAM> « > » >(S:18  85).

3. Для отображения на компьютере сообщения " Авария главного привода по УКСЛ " при замыкании выв. 1 и 6 разъема ХР5 лифтового блока нужно по адресу 8 EEPROM ЛБ записать значение 17: ввод адреса> 8> F>чтение NVRAM> (S:8  35)> 17>F>запись NVRAM> >(S:8  17). «см.табл. 3 и 6».
12.  Как отобразить на Вход АБЛ  контрольную точку «До датчика дверей кабины лифта»CD1 на релейной схеме лифта? Необходимое время реакции 3сек.
1. Подключить выход АБЛ через рассчитанное сопротивление к соответствующей точке схемы лифта.

2. Если EEPROM неактивна – выполнить п3 и п4. если активна то – п4.

3. Разрешить использование таблицы из EEPROM: F>2>(W^100 E0)>ввод адреса> 18> F>чтение NVRAM> (S:18  0)> 85>F>запись NVRAM> « > » >(S:18  85).

4. По адресу EEPROM 12 записать значение 54: ввод адреса> 12> F>чтение NVRAM> (S:12  21)> 54>F>запись NVRAM> >(S:12  54). «см.табл. 3 и 5».

5. Для изменения времени реакции необходимо по адресу EEPROM  210 записать 8: ввод адреса> 210> F>чтение NVRAM> (S:210  10)> 8>F>запись NVRAM> >(S:210  30). «см.табл. 2 и 4».

=================================================================================================================================
13. Как передать на диспетчерский пункт сигнал «Проникновение в шахту» задержкой в 4сек с лифта, не имеющего последовательного канала диспетчеризации, но имеющего выход «сухой контакт» срабатывающий при проникновении в шахту? лифт должен отключиться.
1.  Решение: один вывод нормально замкнутых контактов реле  подключается к входу USER1 лифтового блока, другой к общему.

2. Разрешить отображение входа USER1 на состояние «Проникновение в шахту» лифтового блока, для чего по адресу 6 EEPROM записать значение 19 (После этого при замыкании контакта реле  на диспетчерском пульте сформируется состояние «Проникновение в шахту»). «см. таблицу 6 приложения А»
3. Разрешить отключение лифта по указанному состоянию, для чего по адресу 179 EEPROM записать значение 1. «см.табл. 2»

4. Установить время реакции по указанному состоянию, для чего по адресу 240 EEPROM записать значение 9. «см.табл. 2 и 4»
14.  Как отправить сигнал ПОЖАР в высотном доме через лифтовые блоки ЛБ 6  на компьютер оператора лифтов?

1. Можно использовать вход USER1 "сухой контакт". 

2. Для отображения на компьютере сообщения "Пожарная опасность" при замыкании выв. 1 и 6 разъема ХР5 лифтового блока нужно по адресу 6 EEPROM ЛБ записать значение 39. (см. табл. 6)

15. Необходимо выполнить контроль цепи вызывных аппаратов релейной станции управления.

1. Подключить выход АБЛ через рассчитанное сопротивление к соответствующей точке схемы лифта.
2. Разрешить формирование сигнала АБЛ, для чего по адресу 39 EEPROM записать значение 1. «см.табл. 2» одновременно по по адресу 47 EEPROM записать значение 0.

3.  По адресу 12 EEPROM записать значение 99. «см.табл. 3»
16. На мониторе неверно отображаются (завышается) количество остановок лифта. Отображается 20 остановок в реальности 12. Как  привести отображение в норму?
1. Необходимо в ЛБ задать  максимальное количество этажей. Для этого по адресу 10 EEPROM лифтового блока нужно принудительно указать количество этажей. Т.е. в Вашем случае по адресу 10 EEPROM записать значение 12 (см. табл. 3)
17. Для отладочных целей необходимо отключить алгоритмы отключения и триггерности состояния «авария главного привода по УКСЛ».

1.   Для этого необходимо  по адресам 115 и 163 EEPROM записать значения 0.

18. Лифтовые блоки не передают ошибки лифта. В частности станции УКЛ в режиме МП1 (код С2) не отображается  на экране оператора в качестве остановленного.

1.  Часть неисправностей и состояний лифта, не имеющих критического значений,  в обычных условиях не отображаются на пульт оператора.

2. Для передачи этих состояний надо разрешить формирование дополнительных сообщений в ЛБ. То есть   по адресу 91 EEPROM записать 1.

3. ВНИМАНИЕ!!! При использовании персонального компьютера на пульте оператора, рекомендуется всегда указывать по адресу 91 EEPROM значение 1.
ПРИЛОЖЕНИЕ А.

Таблица 1. Алгоритм формирования состояний ЛБ6.0 СМ3
	№ сост.
	Состояние лифтового блока
	Причина формирования состояния

	1
	Режим ТО
	Вставлен сервисный ключ или подключен сервисный прибор

	2
	Рестарт программы
	Перезапуск микропрограммы ЛБ

	3
	Многократный реверс дверей
	Чередующиеся “РОД” и “РЗД” без движения кабины лифта  (кол-во реверсов – адрес 4)

	4
	Проникновение в МП
	Размыкание датчика охраны  дверей машинного помещения без вставленного сервисного ключа

	5
	Дверь кабины открывается
	Внутренний алгоритм

	6
	Зафиксировано движение кабины лифта
	Внутренний алгоритм

	7
	Открывание дверей кабины 
	Внутренний алгоритм

	8
	Открывание дверей шахты по УБ
	Внутренний алгоритм

	9
	Отсутств. напряжен. в цепи управления
	Отсутствие напряжения на контрольной точке “110В”

	12
	Разрыв цепи безопасности
	Наличие напряжения на контрольной точке “110В ” и отсутствие “RKD”

	13
	Не сработал датчик УБ
	Не замкнулись два датчика ДЗ после исчезновения сигнала “РОД”

	14
	КЗ цепи безопасности
	Одновременное наличие сигналов “РОД” и “РКД” или сигналов “КН”(“КВ”) и ДЗ

	15
	Вызов диспетчера
	Замыкание входа “CALL” на “ОБЩИЙ”

	16
	Несанкционированное движение кабины
	Наличие импульсов с датчика УКСЛ при отсутствии сигнала с “КН” или “КВ”

	17
	Авария главного привода по УКСЛ
	Наличие сигнала с “КН” или “КВ” при отсутствии импульсов с датчика УКСЛ

	18
	Авария привода дверей
	Длительное наличие сигнала на “РОД” или “РЗД”

	19
	Проникновение в шахту
	Замыкание контакта ДЗ без сигнала “РОД”, а также замыкание более двух контактов ДЗ

	20
	Неисправность УБ
	Длительный дребезг контактов ДЗ

	21
	Аварийная блокировка
	Наличие сигнала с “ABL”

	22
	Открыто МП
	Размыкание датчика охраны  дверей машинного помещения при установленном сервисном ключе

	23
	Перемычка пускателя
	Наличие напряжения на "110В " при отключении пускателя лифтовым блоком

	24
	Блокировка движения без РКД
	Отсутствие сигнала на “РКД” при наличии сигнала с “КН” или “КВ”

	25
	Кабина не пришла на этаж
	После исчезновения сигнала “КН” или “КВ” не появился “РОД” (состояние сбрасывается только после появления сигнала “КН” или “КВ”)

	27
	Нет связи с СУЛ
	Отсутствие связи по последовательному каналу со станцией управления лифтом или адаптером релейной станции

	28
	Главный привод включен
	Наличие сигнала с “КН” или “КВ”

	29
	Бит пользователя
	Наличие сигнала на входе “ABL”

	33
	Состояние USER1
	Замыкание входа “USER1” на “ОБЩИЙ”

	34
	Состояние USER2
	Замыкание входа “USER2” на “ОБЩИЙ”

	35
	Состояние USER3
	Замыкание входа “USER3” на “ОБЩИЙ”

	36
	Состояние USER4
	Замыкание входа “USER4” на “ОБЩИЙ”

	37
	Резервное питание ЛБ
	Отсутствие напряжения на выходе источника питания от сети ~220В

	38
	Переменное напряжение в ЦБ
	Наличие переменной составляющей на контрольной точке “110В”

	39
	Пожарная опасность
	Сигнал может быть получен по  последовательному каналу от СУЛ или отображен через вход USER1…4


Таблица 2. Таблица параметров лифтового блока

	Номер сост.
	Состояние лифтового блока
	Адреса бит разрешения алгоритмов
	Адреса бит триггерных 

состояний
	Адреса бит разрешения отключения электропитания лифта (см. прим. 2)
	Адреса значения временных интервалов работы лифтового блока
	Количество вспышек светодиода “Отказ” при отключении электропитания

	
	
	
	Типовое значение для ЛБ -Р
	
	Типовое значение для ЛБ -Р
	
	Типовое значение для ЛБ -Р
	
	Типовое значение для ЛБ -Р
	

	1
	Режим ТО
	19
	1
	99
	0
	147
	0
	200
	0
	21

	2
	Рестарт программы
	20
	1
	100
	0
	148
	0
	201
	0
	22

	3
	Многократный реверс дверей
	21
	1
	101
	0
	149
	0
	202
	0
	23

	4
	Проникновение в МП
	22
	1
	102
	0
	150
	0
	203
	0
	24

	5
	Дверь кабины открывается
	23
	0
	103
	0
	151
	0
	204
	0
	25

	6
	Зафиксировано движение кабины лифта
	24
	1
	104
	0
	152
	0
	205
	0
	26

	7
	Открывание дверей кабины 
	25
	1
	105
	0
	153
	0
	206
	0
	27

	8
	Открывание дверей шахты по УБ
	26
	1
	106
	0
	154
	0
	207
	0
	28

	9
	Отсутств. напряжен. в цепи управления
	27
	1
	107
	0
	155
	0
	208
	8 / 30
	29

	10
	Зажата кнопка “СТОП” в кабине лифта
	28
	1
	108
	0
	156
	0
	209
	14 / 160
	30

	11
	Открыта дверь кабины лифта (см. прим. 4)
	29
	1
	109
	0
	157
	0
	210
	10 / 60
	31

	12
	Разрыв цепи безопасности (см. прим. 5)
	30
	1
	110
	1
	158
	0
	211
	8 / 30
	32

	13
	Не сработал датчик УБ
	31
	1
	111
	1
	159
	0
	212
	9 / 40
	1

	14
	КЗ цепи безопасности
	32
	1
	112
	1
	160
	1
	213
	5 / 10
	2

	15
	Вызов диспетчера
	33
	1
	113
	1
	161
	0
	214
	6 / 15
	3

	16
	Несанкционированное движение кабины
	34
	1
	114
	1
	162
	1
	215
	5 / 10
	4

	17
	Авария главного привода по УКСЛ
	35
	1
	115
	1
	163
	1
	216
	8 / 30
	5

	18
	Авария привода дверей
	36
	1
	116
	1
	164
	1
	217
	14 / 160
	6

	19
	Проникновение в шахту
	37
	1
	117
	1
	165
	1
	218
	5 / 10 
	7

	20
	Неисправность УБ
	38
	1
	118
	1
	166
	1
	219
	7 / 20
	8

	21
	Аварийная блокировка (см. прим. 1)
	39
	0
	119
	1
	167
	0
	220
	5 / 10
	9

	22
	Открыто МП
	40
	1
	120
	0
	168
	0
	221
	1 / 3
	10

	23
	Перемычка пускателя
	41
	1
	121
	1
	169
	0
	222
	7 / 20
	11

	24
	Блокировка движения без РКД
	42
	1
	122
	1
	170
	1
	223
	4 / 6
	12

	25
	Кабина не пришла на этаж
	43
	1
	123
	0
	171
	0
	224
	12 / 100
	13

	26
	Не сработал датчик ДК
	44
	1
	124
	1
	172
	0
	225
	7 / 20
	14

	27
	Нет связи с СУЛ
	45
	1
	125
	0
	173
	0
	226
	15 / 250
	15

	28
	Главный привод включен
	46
	1
	126
	0
	174
	0
	227
	6 / 15
	16

	29
	Бит пользователя (см. прим. 1)
	47
	1
	127
	0
	175
	0
	228
	3 / 5
	17

	30
	РЕЗЕРВ
	48
	0
	128
	0
	176
	0
	229
	15 / 250
	18

	31
	РЕЗЕРВ
	49
	0
	129
	0
	177
	0
	230
	15 / 250
	19

	32
	РЕЗЕРВ
	50
	0
	130
	0
	178
	0
	231
	15 / 250
	20

	-
	Инерцион. полной остановки кабины 
	-
	
	-
	
	-
	
	232
	6 / 15
	-

	-
	Время срабатывания РЗД
	-
	
	-
	
	-
	
	233
	3 / 5
	-

	-
	Время удерж. кнопки включения лифта 
	-
	
	-
	
	-
	
	234
	5 / 10
	-

	-
	Время открывания дверей по РОД
	-
	
	-
	
	-
	
	235
	1 / 3
	-

	-
	Готовность датчика ДК
	-
	
	-
	
	-
	
	236
	4 / 6
	-

	-
	Готовность датчика УБ
	-
	
	-
	
	-
	
	237
	4 / 6
	-

	-
	Разрешение проникновения в МП
	-
	
	-
	
	-
	
	238
	15 / 250
	-

	-
	Лифт включен (см. прим. 3)
	-
	
	-
	
	-
	
	239
	6 / 15
	-

	33
	Состояние USER1
	51
	1
	131
	0
	179
	0
	240
	7 / 20
	-

	34
	Состояние USER2
	52
	1
	132
	0
	180
	0
	241
	7 / 20
	-

	35
	Состояние USER3
	53
	1
	133
	0
	181
	0
	242
	7 / 20
	-

	36
	Состояние USER4
	54
	1
	134
	0
	182
	0
	243
	7 / 20
	-

	37
	Резервное питание ЛБ
	55
	1
	135
	0
	183
	0
	244
	12 / 100
	-

	38
	Переменное напряжение в ЦБ
	56
	1
	136
	0
	184
	0
	245
	12 / 100
	-

	39
	Пожарная опасность
	57
	==
	137
	==
	185
	==
	246
	==
	

	Примечания:

1. Алгоритмы обработки состояний "Аварийная блокировка" и "Бит пользователя" являются взаимоисключающими, так как используют один вход в ЛБ.

2. Если бит разрешения отключения электропитания лифта (по адресам 147...178) установлен в значение «1», то оно автоматически считается триггерным, то есть считается, что соответствующий бит по адресам 99...136 установлен в единицу.

3. Значение временного интервала состояния “Лифт включен” должно быть больше, чем “Время удержания кнопки включения лифта”.

4. Таймер состояния “Открыта дверь кабины лифта” имеет секундный тик. Время срабатывания при использовании стандартной таблицы параметров составляет 60 секунд.

5. Таймер состояния “Разрыв цепи безопасности” исполнения «-Р» имеет десятисекундный тик. Время срабатывания при использовании стандартной таблицы параметров составляет 5 минут.

6.  Временной интервал: в знаменатели - код записи, в числителе - время в тиках.


Таблица 3. Таблица служебных значений
	Адрес EEPROM
	Описание
	Диапазон значений

	3
	Режим работы выхода OUT1
	0 – управление по команде диспетчера; 1 – используется для управления речевым информатором; 2 – управление аварийным освещением кабины

	4
	Количество реверсов дверей кабины лифта
	1...15

	6
	Отображение USER1
	0 – запрещает отображение входа USER на состояние или контрольную точку; 1…48 – разрешает отображение входа USER на соответствующее состояние 1…48; 101…148 – разрешает инверсное отображение входа USER на соответствующее состояние 1…48; 51…84 – разрешает отображение входа USER на соответствующую контрольную точку; 151…184 – разрешает инверсное отображение входа USER на соответствующую контрольную точку. Стандартное значение – 33.

	7
	Отображение USER2
	0 – запрещает отображение входа USER на состояние или контрольную точку; 1…48 – разрешает отображение входа USER на соответствующее состояние 1…48; 101…148 – разрешает инверсное отображение входа USER на соответствующее состояние 1…48; 51…84 – разрешает отображение входа USER на соответствующую контрольную точку; 151…184 – разрешает инверсное отображение входа USER на соответствующую контрольную точку. Стандартное значение – 34.

	8
	Отображение USER3
	0 – запрещает отображение входа USER на состояние или контрольную точку; 1…48 – разрешает отображение входа USER на соответствующее состояние 1…48; 101…148 – разрешает инверсное отображение входа USER на соответствующее состояние 1…48; 51…84 – разрешает отображение входа USER на соответствующую контрольную точку; 151…184 – разрешает инверсное отображение входа USER на соответствующую контрольную точку. Стандартное значение – 35.

	9
	Отображение USER4
	0 – запрещает отображение входа USER на состояние или контрольную точку; 1…48 – разрешает отображение входа USER на соответствующее состояние 1…48; 101…148 – разрешает инверсное отображение входа USER на соответствующее состояние 1…48; 51…84 – разрешает отображение входа USER на соответствующую контрольную точку; 151…184 – разрешает инверсное отображение входа USER на соответствующую контрольную точку. Стандартное значение – 36.

	10
	Кол-во этажей, =0 для мостовой схемы
	1..31

	11
	Тест тракта переговорной связи
	0 – запрещает тест тракта переговорной связи; 1…99 - значение допустимого состояния качества переговорной связи в процентах (рекомендуемое значение 20)

	12
	Отображение ABL
	0, 255 – не изменяет отображение состояния входа ABL; 1…48 – разрешает отображение входа ABL на соответствующее состояние 1…48; 101…148 – разрешает инверсное отображение входа ABL на соответствующее состояние 1…48; 51…84 – разрешает отображение входа ABL на соответствующую контрольную точку; 99 – разрешает функцию контроля исправности цепи вызовов; 151…184 – разрешает инверсное отображение входа ABL на соответствующую контрольную точку.  Стандартное значение – 21.

	14
	Звуковое оповещение в кабине лифта
	0 – звуковое оповещение выключено; 1 – оповещение звуковым сигналом; 2 – звуковое оповещение фразой; 3 - оповещение звуковым сигналом и фразой; 4 -  сообщение номера этажа, 5 -  сообщение номера этажа и оповещение звуковым сигналом; 6 - сообщение номера этажа и оповещение фразой, 7 - сообщение номера этажа, оповещение фразой и звуковым сигналом.

	18
	Разрешение использования таблицы EEPROM
	0 – стандартная таблица; 85 –  таблица из EEPROM

	83
	Бит разрешения включения лифта по запросу с линии
	0 – запрещено; 1 - разрешено

	84
	Бит инверсии электронных датчиков УБ 
	0 - дверь закрыта, контакт разомкнут; 1 - дверь закрыта, контакт замкнут

	85
	Бит инверсии входа АБЛ
	1 - наличие напряжения; 0 - отсутствие напряжения

	86
	Подача. эл. пит. при появлении электропитания на лифте
	0 – подается; 1 – не подается

	87
	Проникновение со стороны ДК
	0 - не отрабатывается; 1 – отрабатывается

	91
	Бит разрешения формирования дополнительных сообщений
	0 - запрещено; 1 – разрешено

	92
	Контроль присутствия пассажира в кабине лифта
	0 – выключен; 1 – включен

	94
	Поддержка УКСЛ диспетчерского комплекса «ОБЬ»
	0 – отключена; 1 - включена 

	96
	Режим работы индикатора «ДШ»
	0 – только УБ; 1 – стандартный

	97
	Скорость главного привода
	0 – 0,35-0,8 м/с; 1 -0,71-1,6 м/с

	98
	Тип устройства контроля скорости лифта «ОБЬ»
	0 – магнитный; 1 - оптический


Таблица 4. Соответствие кода интервала реальному времени

	Код интервала
	Время в тиках
	100 миллисекундный тик
	Секундный тик
	10 секундный тик

	
	
	Время в секундах
	Время в секундах
	Время в секундах

	0
	0
	0
	0
	0

	1
	3
	0.3
	3
	30

	2
	4
	0.4
	4
	40

	3
	5
	0.5
	5
	50

	4
	6
	0.6
	6
	60

	5
	10
	1
	10
	100

	6
	15
	1.5
	15
	150

	7
	20
	2
	20
	200

	8
	30
	3
	30
	300

	9
	40
	4
	40
	400

	10
	60
	6
	60
	600

	11
	80
	8
	80
	800

	12
	100
	10
	100
	1000

	13
	120
	12
	120
	1200

	14
	160
	16
	160
	1600

	15
	250
	25
	250
	2500

	1. Значение временного интервала состояния “Лифт включен” должно быть больше, чем “Время удержания кнопки включения лифта”.

2. Таймер состояния “Открыта дверь кабины лифта” имеет секундный тик. Время срабатывания при использовании стандартной таблицы параметров составляет 60 секунд.

3. Таймер состояния “Разрыв цепи безопасности” исполнения «-Р» имеет десятисекундный тик. Время срабатывания при использовании стандартной таблицы параметров составляет 5 минут.




Таблица 5. Отображение  входов USER1…4 и ABL на контрольные точки ЛБ.

	Диапазон значений
	Наименование контрольной точки
	Диапазон инверсных значений
	Обозначение

	
	
	
	

	51
	Напряжение в цепи управления 
	151
	101

	52
	До кнопки «СТОП» в кабине лифта
	152
	STP1

	53
	После кнопки «СТОП» в кабине лифта
	153
	STP2

	54
	До датчика дверей кабины лифта
	154
	CD1

	55
	После датчика дверей кабины лифта
	155
	CD2

	56
	Реле контроля дверей (конец цепи безопасности)
	156
	RKD

	57
	Реле открытия дверей 
	157
	ROD

	58
	Реле закрытия дверей 
	158
	RZD

	59
	Реле движения
	159
	RD

	60
	Автоматическая (аварийная) блокировка 
	160
	ABL

	61
	Датчик проникновения в машинное помещение
	161
	MPR

	62
	Кнопка «Вызов» в кабине лифта или машинном помещении
	162
	CALL

	63
	Наличие импульсов от датчика УКСЛ
	163
	CMSA

	64
	Подключен «Речевой информатор»
	164
	RIN

	65
	Кнопка включения лифта
	165
	PWR

	66
	Кнопка «Вызов» в машинном помещении
	166
	CMP

	67
	Вход пользователя USER1 
	167
	USER1

	68
	Вход пользователя USER2 
	168
	USER2

	69
	Вход пользователя USER3 
	169
	USER3

	70
	Вход пользователя USER4 
	170
	USER4

	71
	Резерв
	171
	-

	72
	Резерв
	172
	-

	73
	Наличие сетевого питания 220В
	173
	220V

	74
	Состояние выхода OUT1
	174
	OUT1

	75
	Резерв
	175
	-

	76
	Признак движения вверх
	176
	UP

	77
	Признак движения вверх
	177
	DOWN

	78
	Есть 15 кг в кабине
	178
	15KG

	79
	Есть 90% загрузки кабины
	179
	90%

	80
	Есть 110% загрузки кабины
	180
	110%

	81
	Резерв
	181
	-

	82
	Датчик точной остановки
	182
	DTO

	83
	Открыта одна дверь шахты по УБ
	183
	UB1

	84
	Открыто две двери шахты по УБ
	184
	UB2

	Примечания: 

1. Если для одной и той же контрольной точки указано несколько входов, то результирующее значение состояния контрольной точки будет равно логическому «ИЛИ» по входам.

2. Переопределение контрольной точки выполняется после основного определения и безусловно замещает состояние основного определения.




Таблица 6. Отображение  входов USER1…4 и ABL на состояние ЛБ.

	Номер состояния 
	Состояние лифтового блока
	Инверсное состояние

	1 
	Режим ТО
	101

	2 
	Рестарт программы
	102

	3 
	Многократный реверс дверей
	103

	4 
	Проникновение в МП
	104

	5 
	Дверь кабины открывается
	105

	6 
	Зафиксировано движение кабины лифта
	106

	7 
	Открывание дверей кабины
	107

	8 
	Открывание дверей шахты по УБ
	108

	9 
	Отсутствует напряжение в цепи управления
	109

	10 
	Зажата кнопка «СТОП» в кабине лифта
	110

	11 
	Открыта дверь кабины лифта
	111

	12 
	Разрыв цепи безопасности
	112

	13 
	Не сработал датчик УБ
	113

	14 
	КЗ цепи безопасности
	114

	15 
	Вызов диспетчера
	115

	16 
	Несанкционированное движение кабины
	116

	17 
	Авария главного привода по УКСЛ
	117

	18 
	Авария привода дверей
	118

	19 
	Проникновение в шахту
	119

	20 
	Неисправность УБ
	120

	21 
	Автоматическая блокировка УПЛ/УЛЖ
	121

	22 
	Открыто МП
	122

	23 
	Перемычка пускателя, неисправность оптосимистора
	123

	24 
	Блокировка РД без РКД
	124

	25 
	Кабина не пришла на этаж
	125

	26 
	Не сработал датчик ДК
	126

	27 
	Не закрыта дверь шахты по УБ
	127

	28 
	Главный привод включен
	128

	29 
	Бит пользователя
	129

	30..32 
	РЕЗЕРВ
	130..132

	33 
	Состояние USER1
	133

	34 
	Состояние USER2
	134

	35 
	Состояние USER3
	135

	36 
	Состояние USER4
	136

	37 
	Резервное питание ЛБ
	137

	38 
	Переменное напряжение в ЦБ
	138

	39
	Пожарная опасность
	139

	40..48
	РЕЗЕРВ
	140..148


