БЮЛЛЕТЕНЬ N2
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ МОНТАЖУ РАДИОМОДЕМОВ РМД400-SP5 и РМД400-SP2
В КОМПЛЕКТАХ «КСЛ-433МГц» И «КЛШ-КСЛ 433 МГц»
(взамен ранее выпущенного бюллетеня без номера)
Настоящий бюллетень устанавливает требования дополнительного монтажа радиомодемов РМД400-SP5 и РМД400-PD2 и соединённых с ними оконечных блоков в комплектах «КСЛ-433МГц» (СБН.465213.038-03) и «КЛШ-КСЛ 433 МГц» (ЛНГС.465213.026-02) в эксплуатирующих организациях с целью обеспечения защиты персонала и грозоустойчивости изделия. Для дополнительного монтажа вместе с бюллетенем поставляется комплект монтажный в составе:

1. Дополнительный проводник общей цепи из плетёного лужёного медного провода ПЛМ3х6 с обжатыми кабельными наконечниками на обоих концах – 1шт.
2. Шайба-гровер М3 – 1 шт.
3. Шайба М3 – 1 шт.

Дополнительный монтаж должен быть выполнен для всех радиомодемов РМД400-SP5 и РМД400-SP2, находящихся в эксплуатации и вводимых в эксплуатацию. Целью дополнительного монтажа является защита персонала от поражения электрическим током и предотвращение выхода радиомодема и КСЛ (КЛШ-КСЛ) из строя во время грозы. Защита обеспечивается стеканием наведённого заряда в цепь защитного заземления (зануления) КСЛ (КЛШ-КСЛ) (выполненного трехпроводным сетевым шнуром) через дополнительный проводник общей цепи КСЛ (КЛШ-КСЛ) и радиомодема. Малое электрическое сопротивление дополнительного проводника при реальных токах стекающего заряда не позволит разности потенциалов радиомодема и КСЛ (КЛШ-КСЛ) превысить 20 В, т.е. напряжения, безопасного для персонала и допустимого для оборудования.
Схема соединений (дополнительного монтажа) радиомодема и КСЛ приведена на рисунке.
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Рис. Схема электрическая соединений (дополнительного монтажа) радиомодема и КСЛ (КЛШ-КСЛ)
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