Построение иерархической системы диспетчеризации с несколькими диспетчерскими.
(Предварительно нужно ознакомиться с ЛНГС.465213-01 33 01.pdf из дистрибутива)
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Логическая структура:

1) ЛД1, ЛД2, ЛД3, ЛД4 – локальные диспетчерские, в них происходит собственно диспетчеризация, оборудованы ММИ, в слот 7 которого подключен КСЛ+ Ethernet, в слот 6 - КЛШ, в слот PC - компьютер.
2) ЦД1, ЦД2 – центральные диспетчерские первого уровня, в них за состоянием своих лифтов наблюдают управляющие компании, оборудованы ММИ, в слот7 которого подключен КСЛ+ Ethernet, в слот PC - компьютер.

3) ЦД3 – центральная диспетчерская второго уровня, в ней наблюдают состояние за всеми лифтами, оборудованы ММИ, в слот 7 которого подключен КСЛ+ Ethernet, в слот PC - компьютер.

Таким образом есть две управляющие компании – одна их них в ЦД1 наблюдает за лифтами, управляющимися из подчиненных ей ЛД1 и ЛД2, вторая в ЦД2 наблюдает за лифтами, управляющимися из подчиненных ей ЛД3 и ЛД4. И есть некая головная организация, наблюдающая за всеми лифтами.

По связям, прописанным в КСЛ+, получится следующая структура:
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Конфигурационные файлы ConCLB.Str в диспетчерских будут следующие (без дополнительных параметров первой строки):
1) в ЛД1
{ЛД1 …
 {1

  {6;1}

  {8;4}

 }

}
2) в ЛД2
{ЛД2 …
 {2

  {6;1}

  {8;4}

 }

}
3) в ЛД3
{ЛД3 …
 {3

  {6;1}

  {8;4}

 }

}
4) в ЛД4
{ЛД4 …
 {4

  {6;1}

  {8;4}

 }

}
5) в ЦД1
{ЦД1 …
 {1

  {7;13;10;7}

 }
{2

  {7;13;10;7}

 }
 {10

  {7;12;1;7;2;7}

  {9;4}

 }

}
6) в ЦД2

{ЦД2 …
 {3

  {7;13;11;7}

 }

{4

  {7;13;11;7}

 }

 {11

  {7;12;3;7;4;7}

  {9;4}

 }

}
7) в ЦД3
{ЦД3 …
{1

  {7;13;20;7}

 }
{2

  {7;13;20;7}

 }
 {3

  {7;13;20;7}

 }
{4

  {7;13;20;7}

 }
 {20
  {7;12;1;7;2;7;3;7;4;7}

  {9;4}

 }

}
Т.е. в описаниях драйверов структура будет иметь следующий вид:
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КСЛ+ динамически строит таблицы маршрутизации и сам знает как переслать сообщение адресату. Структура в драйвере (ComCLB.Str), с точки зрения маршрутизации, фактически нужна только для того чтобы осуществить локальную маршрутизацию, т.е. направить пакет с сообщениями тому слоту ММИ в диспетчерской, в который включен КСЛ+, а дальше маршрутизирует КСЛ. Именно по этому в центральной диспетчерской (ЦД) в ComCLB.Str в качестве связи можно указать УМ, с которым КСЛ в ЦД не имеет прямой IP связи. Сообщения из ЦД КСЛ посылает в локальную диспетчерскую (ЛД), а уже КСЛ в ЛД пересылает сообщение в УМ, к которому подключено оборудование.
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